|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______ для заказа КСО-ШЭЛА-6(10)кВ-630А |
| --- | --- |
|  | Лист _ из _ листов |

Покупатель:

Телефон:                                                  Факс: 										mail: 				        Ф.И.О. контактного лица:

Характеристики ячеек КСО-ШЭЛА-6(10)КВ-630А

| Номинальное напряжение |  6 кВ /  10 кВ |
| --- | --- |
| Номинальный ток сборных шин In.сб.ш |  630 А |
| Номинальный ток отключения вакуумных выключателей |  20 кА |
| Номер габаритного размера ячеек по высоте (см. сетку схем главных цепей КСО-ШЭЛА-6(10)КВ-630А) |  - габарит №1 (2010 мм)  - габарит №2 (2210 мм) c цоколем  - габарит №3 (2235 мм) съёмный отсек БРЗ, c цоколем  - габарит №4 (2035 мм) съёмный отсек БРЗ |
| Упаковка для открытых видов транспорта |  да /  нет |

| Параметры | Ответы покупателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |  |  |  |
| Номера ячеек КСО-ШЭЛА-6(10)КВ-630А по плану расположения РУ |  |  |  |  |
| Номер схемы ячейки по сетке схем КСО-ШЭЛА-6(10)КВ-630А |  |  |  |  |
| Назначение присоединения или ячейки по сетке схем (ввод, отходящая линия к ..., ТН, СВ и т.д., тип и мощность нагрузки) 1 |  |  |  |  |
| Номинальный ток главной цепи ячейки, А (630 или 1000) |  |  |  |  |
| Тип, кол-во и сечение присоединяемого кабеля |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока (кол-во, Ктр.) Мощность вторичных обмоток: измерительная – 10ВА, релейная – 15ВА. |  |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения (тип, кол-во, Ктр.) |  |  |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности (тип, кол-во) |  |  |  |  |
| Ограничители перенапряжений |  |  |  |  |
| Предохранители (тип, номинальный ток плавкой вставки) |  |  |  |  |
| Тип микропроцессорного блока релейной защиты (МБРЗ) 2 |  |  |  |  |
| Тип счётчика электрической энергии |  |  |  |  |
| Оперативный ток (~220В, =220В) 3 |  |  |  |  |
| Комплект оперативных блокировок 4 |  |  |  |  |
| Блокировка привода разъединителя/выключателя нагрузки механическими замками 5 |  |  |  |  |
| Система телемеханики ячеек КСО 6 |  система телемеханики «Элтехника-КП» |  |  |  |
| Система диспетчеризации РУ 7 |  система диспетчеризации «Элтехника-ПУ» |  |  |  |

1 –типовым решением является применение в водных и секционных ячейках блока управления БУ/TEL-100/220-12-03A , в ячейках отходящих линий блока управления БУ/TEL-100/220-12-01A . При необходимости выполнения нетиповых требований следует обратиться к техническим специалистам ООО «ПП ШЭЛА»

2 – типовым решением является применение МБРЗ серии IPR-A.

3 – типовым решением является применение ШОТ (схема №37) либо комплекта ЩСН и ЩИБП, обеспечивающих следующие параметры подводимого электропитания цепей: для цепей РЗиА, цепей управления вакуумным выключателем, цепей сигнализации и обогрева ~220В; оперативных блокировок =220В; освещение ячеек =24В. При необходимости выполнения оборудования с оперативным питанием отличным от ~220В, =220В необходимо обратиться к техническим специалистам ООО «ПП ШЭЛА».

4 – типовым решением является применение комплекта оперативных электромагнитных блокировок на вводные ячейки, секционные ячейки и ячейки с заземлителем сборных шин. В случае необходимости изменения объёма оперативных блокировок необходимо обратиться к техническим специалистам ООО «ПП ШЭЛА».

5 - замки могут быть установлены по требованию заказчика в следующих положениях: A-блокировка отключения КА (коммутационного аппарата) из линии; B-блокировка включения КА в линию; C-блокировка отключения КА из положения «заземлено»; D-блокировка включения КА в положение «заземлено». В случае, если в ячейке два КА, замки указываются через дробь – верхний / нижний КА.

6 - объём данных по системе телемеханики ячеек КСО указывается в отдельном опросном листе на систему телемеханики «ПП ШЭЛА».

7 - требования к АРМ указываются в отдельном опросном листе на комплексную систему диспетчеризации «ПП ШЭЛА».

| Наименование | Заказ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Блок механического включения вакуумного выключателя БМВ/TEL, компл. |  |  |
| Указатель напряжения визуальный УВНУ-10Д |  |  |
| Шкаф дуговой защиты “Овод-М” |  |  |

Алгоритм работы АВР:

 - рабочий - резервный ввод                                                             - наличие схемы восстановления нормального режима

 - ввод - секционный выключатель                                                   - отсутствие схемы восстановления нормального режима

 - рабочий ввод - резервный ввод - секционный выключатель

Примечания покупателя:

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложение №1: Однолинейная схема;

Приложение №2: План расположения ячеек.

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу. При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на КСО- ШЭЛА -6(10).

Представитель покупателя								                              Поставщик

____________/____________								       ____________/____________

«___»____________201   г.											      «___»____________201   г.

М.П.																						      М.П.