## НАЗНАЧЕНИЕ:

Модуль подземной подстанции типа МПП предназначен для приема и распределения электроэнергии, защиты отходящих линий и электрооборудования при перегрузках и коротких замыканиях в сетях с изолированной нейтралью, напряжением 0,4(0,69)кВ, переменного тока частотой 50 (60) Гц.

Исполнение — РН1; степень защиты – IP54.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- в горнорудной промышленности;

- в шахтах, разрезах и других предприятиях не опасных по взрыву газа и пыли.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Структура формирования заказа:

Модуль Подземной Подстанции, номинальный ток вводных автоматов 630А, ввод и вывод сетевых кабелей - сбоку, отходящие фидеры, соответственно, 630А – 4шт, 250А – 6шт, с модулем универсального питания МУП, климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 5:

МПП-РН-630-1-630-630-250-250-250-МУП-УХЛ5

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТКЦИИ:
- температура окружающей среды, оС………………………………………. от -10 °С до +35 °С

- относительная влажность воздуха при 35°С, …………………………………………. до 100%

- вибрация с частотой, Гц……………………………………………………………………. 1±35

- Окружающая среда……………………………………………………………не взрывоопасная

- климатическое исполнение …………………………………………………….…………УХЛ5

- степень защиты…………………………………..………………………………….………..IP54

- исполнение ……………………..…………………………………………………………….РН1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основные технические характеристики:

| Номинальное напряжение сети Un, В………………………………………..……….. | 380/660 |
| --- | --- |
| Номинальный ток вводных автоматических выключателей In, А…………………. | 100, 250, 630, 1000, 1600 |
| Сеть трехфазного переменного тока частотой, Гц…………………………………… | 50 (60) |
| Номинальный ток отходящих фидеров In, А………………………………………… | 16, 25, 32, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000 |
| Диаметр кабеля на вводе, мм………………………………………………………….. | до 67 |
| Диаметр кабеля на выводе, мм………………………………………………………… | до 57 |

Технические характеристики АВР и отходящих фидеров:

| Наименование | Типоисполнение МПП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 250 | 630 | 1000 | 1600 |
| Тип АВР | 2х100-01М | 2х250-01М | 2х630-01М | 2х1000-01М | 2х1600-01М |
| Управление АВР | Моторпривод, вводные + секционный автоматические выключатели |  |  |  |  |
| Номинальный ток вводных/секционного расцепителей АВР, А | 100/100 | 250/160 | 630/400 | 1000/800 | 1600/1000 |
| Диапазон уставок рабочего тока, Iр, А | (0.4÷1)In |  |  |  |  |
| Время отключения t откл, ms | 10-30 |  |  |  |  |
| Номинальный ток(максимальное значение)/количество отходящих линий, А/шт | 100/7 | 250/5 | 630/2 250/3 | 630/4 250/1 | 1000/1 630/3 250/1 |
| Предварительный контроль изоляции отходящих присоединений, кОм | 30 |  |  |  |  |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

■ ручное включение/отключение каждого фидера в отдельности;

■ дистанционное – отключение каждого фидера в отдельности или вводных автоматических выключателей АВР (по требованию заказчика);

■ дистанционное управление (по требованию заказчика);

■ защита от токов к.з. и перегрузки;

■ защита от утечки тока (встроенное реле утечки);

■ нулевая защита;

■ блокировка, не допускающая подачу напряжения в присоединение с низким сопротивлением изоляции;

■ температурная защита трансформатора;

■ измерение тока нагрузки;

■ измерение напряжения;

■ измерение сопротивления изоляции отходящего присоединения;

■ проверка исправности действия реле утечки и блокировочного реле утечки;

■ дистанционная проверка РУ, взвод РУ после проверки (по требованию заказчика).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модуль подземной подстанции МПП состоит из:

- вводные отсеки с устройством автоматического ввода резерва (АВР) на токи 100…1600А;

- отсеки отходящих фидеров на токи 16…1000А;

- модуль универсального питания МУП (предназначен для питания вспомогательных потребителей: освещения, электроинструмента  и т.п.).

Модуль универсального питания МУП может состоять (по выбору заказчика) из следующих вспомогательных аппаратов:

- аппарата осветительного АОШ мощностью 0,8кВА и выходным напряжением 127/220В;

- аппарата осветительного АОШ мощностью 0,8кВА и выходным напряжением 36В;

- аппарата осветительного АОШ мощностью 1,6кВА и выходным напряжением 127/220В;

- аппарата осветительного АОШ мощностью 1,6кВА и выходным напряжением 36В.

Схемы возможных вариантов расположения кабельных вводов:

| Номер схемы | Расположение кабельных вводов | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Вводные - сбоку Отходящие - сбоку |
| 2 |  | Вводные - сбоку Отходящие - сзади |
| 3 |  | Вводные - сзади Отходящие - сзади |

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА (ТИПОВАЯ):

УСТАНОВОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ (ТИПОВЫЕ):

| Тип | МПП-РН-630-1 |
| --- | --- |
| Исполнение | Напольный |
| Габарит ШхВхГ | 1280 х 2000 х 435 |
| Вес не менее, кг | 850 |
| Ø сальник ввод, шт/мм | 6/67 |
| Ø сальник отх, шт/мм | 16/57 |

ТИПОВАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ МПП-РН-1600-1: