**Опросный лист для заказа ячеек ЯКНО-6(10) кВ**

*Значения, указанные серым цветом приведены для примера, вместо них нужно указать то, что требуется.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Запрашиваемые данные** | | | | | **Ответы заказчика** |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | | | | | **6** |
| 2 | Схема первичных соединений (графически, либо номер схемы) | | | | |  |
| 3 | Номинальный ток, А | | | | | **630** |
| 4 | Исполнение ввода / вывода | | | Ввод (воздух, кабель) | | **Воздух** |
| Вывод (воздух, кабель) | | **Кабель** |
| 5 | Выключатель | | Тип | | | VF12-S-10-20-630 У3 |
| Напряжение оперативное, В | | | **~220** |
| 6 | Разъединитель (тип) | | | | | **РВЗ-10/630** |
| 7 | Трансформатор напряжения (тип) | | | | | **3хЗНОЛПМ-6** |
| 8 | Трансформатор тока (тип, класс точности, коэффициент трансформации) | | | | | **ТОЛ-10-I; 0,5/10Р; 300/5** |
| 9 | Трансформатор тока нулевой последовательности (ТЗЛК, ТЗЛМ, CSH) | | | | | **ТЗЛК-О5.1** |
| 10 | Трансформатор собственных нужд | | | | ОЛСП-1,25, ОЛС-4 | **ОЛСП-1,25** |
| 11 | ОСО-0,4 110/220 В | **Нет** |
| 12 | Трансформатор освещения силовой | | | | Тип (ТСЛ, ТМГ) | **Нет** |
| 13 | Мощность, кВА | **-** |
| 14 | Вид защиты | Цифровое устройство РЗА («Бастион», «Сириус», «Sepam 1000+») | | | | **Бастион МПЗ-01** |
| Токовая отсечка | | | | **Да** |
| МТЗ | | | | **Да** |
| Перегрузка | | | | **Да** |
| Защита от минимального напряжения | | | | **Да** |
| АПВ | | | | **Да** |
| 15 | Учет электроэнергии (тип счетчика) | | | Счетчик активной энергии | | **-** |
| Счетчик реактивной энергии | | - |
| Активно-реактивный счетчик | | **Меркурий 230AR** |
| 16 | Освещение и обогрев | | | | | **Нет** |
| 17 | Индикатор высоковольтный | | | | | **ИН3-10-02** |
| 18 | Вольтметр | | | | | **Да** |
| 19 | Амперметр | | | | | **Нет** |
| 20 | Ограничители перенапряжения | | | | | **ОПН-П-6** |
| 21 | Наличие разрядников | | | | | **Нет** |
| 22 | Наличие рамы воздушного ввода | | | | | **Да** |
| 23 | Наличие салазок | | | | | **Да** |
| 24 | Количество, шт. | | | | |  |

Сведения о заказчике: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование обьекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель заказчика: Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тел/Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_