ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на автоматизированную систему управления водоотливными установками и насосными станциями АСУВ «Каскад»

(пример заполнения)

Заказчик__________________________________________________________________

Наименование объекта______________________________________________________

Месторасположение объекта_________________________________________________

Почтовый адрес__________________________________________  т/ф______________

Ф.И.О. контактного лица____________________________________________________

т/ф __________________________    E-mail_____________________________________

Общая информация

| Категория электроснабжения | I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество главных насосов | 4 |  |  |  |
| Наличие гидравлической схемы водоотливной установки | Да |  |  |  |
| Наличие проекта автоматизации | Нет |  |  |  |
| Характеристики водосборника | Глубина, м | Наличие примесей в воде |  |  |
|  | 10 | Углекислоты |  |  |
| Местное управление главными насосами | Со шкафа СУН ☐ | С пульта ПСБУ ☐ | - | Нет ☐ |
| Местное управление задвижками | Со шкафа СУН ☐ | Со станции СУЭП ☐ | С пульта ПЗ ☐ | Нет ☐ |
| Местное управление клапанами | Со шкафа СУН ☐ | Со станции СУЭП ☐ | С пульта ПЗ ☐ | Нет ☐ |
| Местное управление заливочными насосами | Со шкафа СУН ☐ | Со станции СУЭП ☐ | С пульта ПЗН ☐ | Нет ☐ |

Станция управления насосами СУН

| Главный насос | Тип | ЦНС 300-180 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение электродвигателя, В | 380 |  |  |  |
|  | Мощность электродвигателя, кВт | 250 |  |  |  |
|  | Способ управления | Прямой пуск* ☐ | УПП** ☐ |  | ЧРП** ☐ |
|  | Производитель ЧРП, ПП или ЧРП | VedaDrive ☐ | Chint ☐ |  | Другое: |
|  | Контроль чередования фаз | Да ☐ |  | Нет ☐ |  |
|  | Контроль изоляции | Да ☐ |  | Нет ☐ |  |
| Задвижка | Количество, шт. | 2 |  |  |  |
|  | Мощность привода, кВт | 2,2 |  |  |  |
|  | Контроль изоляции | Да ☐ |  | Нет ☐ |  |
|  | Наличие защит | Тепловая ☐ | По потребляемому току ☐ |  | По времени открытия/ закрытия ☐ |
| Электроклапан | Наличие клапана | ☐ |  |  |  |
|  | Мощность катушки соленоида, Вт | 25 |  |  |  |

* Высоковольтные электродвигатели управляются комплектными распределительными устройствами типа КРУ-РН-ВК с вакуумными контакторами;

**Высоковольтное устройство плавного пуска и высоковольтный частотный преобразователь поставляется в виде отдельного шкафа.

Станция управления дополнительными электроприводами СУЭП (при необходимости)

(таблица заполнена для примера)

| № модуля сверху вниз | Название модуля (не обязательно) | Номин. ток модуля, А | Наименование механизма и его мощность, кВт | Режим управления / способ управления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный | Дистанционный (Сухой контакт) | RS-485 |
| 1 | МВВА-100 Ввод 0,4кВ, с АВР | 100 | Питание станции ΣР… кВт* | С панели модуля |  |  |
| 2 | МВВА-100 Ввод 0,4кВ, с АВР | 100 | Питание станции ΣР… кВт* | С панели модуля |  |  |
| 3 | МВ-25-Э | 25 | Насос Р=10 кВт | - | Выносной пульт/АСУ ТП | - |
| 4 | МВЗ-10 | 10 | Задвижка Р=3 кВт | - | Выносной пульт/АСУ ТП | АСУ ТП |
| 5 | МВЗ-10 | 10 | Задвижка Р=3 кВт | - | Выносной пульт/АСУ ТП | АСУ ТП |
| 6 | МВЗ-16 | 16 | Задвижка Р=5,5 кВт | - | Выносной пульт/АСУ ТП | АСУ ТП |
| 7 | МВЗ-16 | 16 | Задвижка Р=5,5 кВт | - | Выносной пульт/АСУ ТП | АСУ ТП |
| 8 | МВЗ-6,0 | 6 | Задвижка Р=2,2 кВт | - | Выносной пульт/АСУ ТП | АСУ ТП |
| 9 | МВЗ-6,0 | 6 | Задвижка Р=2,2 кВт | - | Выносной пульт/АСУ ТП | АСУ ТП |
| 10 | МВ-32-Э | 32 | Вентилятор Р=15 кВт | - | Выносной пульт/АСУ ТП | - |
| 11 | МВФ-16 | 16 | Резервный | С панели модуля |  |  |
| 12 | МВФ-16 | 16 | Резервный | С панели модуля |  |  |
| 13 | Заглушка | - | - | - | - | - |
| 14 | Заглушка | - | - | - | - | - |

*Суммарная мощность токоприемников определяется заказчиком исходя из коэффициента спроса (одновременной работы оборудования и периодичности).

Автоматизация

| Датчики контроля параметров и их количество |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень | тип | Ультразвуковой ☐ |  | Гидростатический ☐ |  | Поплавковый ☐ | Кондуктометрический ☐ |
|  | кол-во |  |  | 2 |  |  |  |
| Давление во всасывающем трубопроводе | наличие | Да ☐ |  |  |  | Нет ☐ |  |
|  | кол-во | 6 |  |  |  |  |  |
| Давление в нагнетательном трубопроводе | наличие | Да ☐ |  |  |  | Нет ☐ |  |
|  | кол-во | 6 |  |  |  |  |  |
| Вибрация электродвигателя | наличие | Да ☐ |  |  |  | Нет ☐ |  |
|  | кол-во | 3 |  |  |  |  |  |
| Вибрация насоса | наличие | Да ☐ |  |  |  | Нет ☐ |  |
|  | кол-во | 3 |  |  |  |  |  |
| Температура подшипников насоса | наличие | Да ☐ |  |  |  | Нет ☐ |  |
|  | кол-во | 6 |  |  |  |  |  |
| Температура подшипников электродвигателя | наличие | Да ☐ |  |  |  | Нет ☐ |  |
|  | кол-во | 6 |  |  |  |  |  |
| Температура обмоток статора | наличие | Комплектно с двигателем ☐ |  |  |  | Нет ☐ |  |
|  | кол-во | 3 |  |  |  |  |  |
| Производительность насоса (тип датчика) | наличие | Да ☐ |  |  |  | Нет ☐ |  |
|  | кол-во | 3 |  |  |  |  |  |
| Информационные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы насосных агрегатов* | Один в работе, второй в резерве, третий в ремонте. Одновременная работа только двух насосов. |  |  |  |  |  |  |
| Линия связи с верхним уровнем | RS-485 (ModBus RTU) ☐ |  | Ethernet TCP (медь) ☐ |  |  | Ethernet TCP (оптоволокно) ☐ |  |
| Длина линии связи, м | 700 |  |  |  |  |  |  |
| Контроллерное оборудование | Delta Electronics ☐ |  |  |  | Другое: |  |  |

*Алгоритм работы отражается в отдельном техническом задании заказчика.

Данный опросный лист рассматривается совместно с приложенной заказчиком гидравлической схемы!

Опросный лист должен быть согласован с заводом-изготовителем!

__________________________________________                 ______________________

Ф.И.О. ответственного лица                                                                       Подпись                                  М.П.